АДМИНИСТРАЦИЯ

РАХМАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПУГАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15 июня 2017 года № 22

Об утверждении схемы

водоснабжения и водоотведения

Рахмановского муниципального образования

Пугачевского муниципального района

Саратовской области

на перспективу до 2032 года

В целях исполнения Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Рахмановского муниципального образования Пугачевского муниципального района Саратовской области, администрация Рахмановского муниципального образования ПОСТАНОВЛЯЕТ:

    - Утвердить схему водоснабжения и водоотведения Рахмановского муниципального образования Пугачевского муниципального района Саратовской области на перспективу до 2032 года согласно приложению.

    - Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главного специалиста администрации Рахмановского муниципального образования М. В. Левину.

    - Схему водоснабжения и водоотведения Рахмановского муниципального образования Пугачевского муниципального района Саратовской области разместить на сайте администрации Рахмановского муниципального образования в информационно-коммуникационной сети Интернет.

    - Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

И. о. главы администрации					Е. А. Суркова

Рахмановского

муниципального образования

Приложение

к постановлению администрации

Рахмановского муниципального образования Пугачевского муниципального района Саратовской области

от 15.06.2017 года № 22

«СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ  И ВОДООТВЕДЕНИЯ РАХМАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУГАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  НА ПЕРСПЕКТИВУ до 2032 гг.»

с. Рахмановка 2017 г.

Содержание:

|  | Водоснабжение |  |
| --- | --- | --- |
|  | Общие положения | 1 |
| 1. | Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения | 1 |
| 1.1. | Описание системы и структуры водоснабжения поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны |  |
| 1.2. | Описание технологических зон водоснабжения |  |
| 1.3. | Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения и описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений |  |
| 1.4. | Описание существующих сооружений очистки, подготовки и подачи воды к потребителям |  |
| 1.5. | Описание состояния и функционирования существующих насосных станций |  |
| 1.6. | Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения |  |
| 1.7. | Описание существующих технических и технологических проблем |  |
| 2. | Направления развития централизованных систем водоснабжения | 10 |
| 2.1. | Основные направления, принципы, задачи и цели развития централизованных систем водоснабжения |  |
| 2.2. | Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения |  |
| 3. | Баланс водоснабжения и потребления воды | 11 |
| 3.1. | Общий водный баланс подачи и реализации воды |  |
| 3.2. | Территориальный водный баланс подачи воды |  |
| 3.3. | Структурный баланс реализации воды по группам абонентов и сведения о фактическом потреблении населением воды |  |
| 3.4. | Сведения о действующих нормах удельного водопотребления населения и о фактическом удельном водопотреблении |  |
| 3.5. | Описание существующей системы коммерческого учета воды и планов по установке приборов учета |  |
| 3.6. | Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения |  |
| 3.7. | Прогнозные балансы потребления воды |  |
| 3.8. | Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды |  |
| 3.9. | Оценка расходов воды на водоснабжение по типам абонентов |  |
| 3.10. | Сведения о фактических и планируемых потерях воды при ее транспортировке |  |
| 3.11. | Определение требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений системы водоснабжения |  |
| 3.12. | Наименование организации наделенной статусом гарантирующей организации |  |
| 4. | Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения | 17 |
| 4.1. | Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам |  |
| 4.2. | Обоснование основных мероприятий по реализации схем водоснабжения |  |
| 4.3. | Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета |  |
| 4.4. | Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов |  |
| 4.5. | Рекомендации о месте размещении сооружений водопровода |  |
| 5. | Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения | 18 |
| 6. | Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения | 19 |
| 7. | Целевые показатели развития систем водоснабжения | 19 |
| 7.1. | Повышение надежности и бесперебойности водоснабжения |  |
| 7.2. | Повышение показателей качества воды |  |
| 7.3. | Увеличение охвата территорий сетями централизованного водоснабжения |  |
| 7.4. | Повышение эффективности использования ресурсов |  |
| 8. | Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения | 20 |
|  | ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ |  |
|  | Схема водоснабжения и водоотведения Рахмановского муниципального образования Пугачевского муниципального района Саратовской области на перспективу до 2032 гг. |  |

Водоснабжение

Общие положения

Настоящий документ разрабатывается в целях реализации требований действующего законодательства, а также определения долгосрочной перспективы развития системы водоснабжения и водоотведения Рахмановского муниципального образования, обеспечения надежного и качественного водоснабжения потребителей.

Схемы развития водоснабжения и водоотведения Рахмановского муниципального образования разрабатываются с учетом положений Водного кодекса РФ и составлены на основании следующих документов:

- Постановление Правительства РФ от 05.09.2013 N 782 "О схемах водоснабжения и водоотведения".

- Приказ Министерства регионального развития РФ «Об утверждении Порядка разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, требований к их содержанию».

- Исходные данные ПК «Родничок»  и администрации Рахмановского муниципального образования по существующему состоянию сооружений водоснабжения и водоотведения.

- Правила землепользования и застройки с. Рахмановка, с. Малая Тарасовка.

1. Технико-экономическое состояние централизованных систем

водоснабжения поселения

1.1. Описание системы и структуры водоснабжения поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны

Структура системы водоснабжения зависит от многих факторов, из которых главными являются следующие: расположение, мощность и качество воды источника водоснабжения, рельеф местности и использования воды на сельскохозяйственных предприятиях.

С. Рахмановка имеет  две  централизованные системы  водоснабжения, с. Рахмановка, с. Малая Тарасовка и разделена на эксплуатационные зоны. Существующая схема сети водоснабжения позволяет осуществлять подачу воды во все точки как в с. Рахмановка так и в с. Малая Тарасовка.

Схема структуры централизованной системы водоснабжения села Рахмановка включает в себя:

- Водозаборное сооружение № 1 Х=51 57 07.65 с. ш.

У=49 29 27.07 в. д.

- Напорные трубопроводы.

- Магистральные трубопроводы.

- Распределительные трубопроводы.

Схема структуры централизованной системы водоснабжения с. Малая Тарасовка включает в себя:

- Водозаборное сооружение № 2 Х=510 57I 59.13II с. ш.

У=490 29I 14.90II в. д.

- Насосная станция с частотным преобразователем №1

- Напорные трубопроводы.

- Магистральные трубопроводы.

- Распределительные трубопроводы.

1.2. Описание технологических зон водоснабжения

Система водоснабжения в с. Рахмановка, с. Малая Тарасовка имеет по одной единой технологической зоне.

Водоснабжение с. Рахмановка осуществляется от насосной станции №1 и №2

Водоснабжение с. Малая Тарасовка осуществляется от насосной станции №2

1.3. Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения и описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

Источником водоснабжения в с. Рахмановка, с. Малая Тарасовка служит р. Камелик с двумя водозаборами. Водозабор осуществляется центральными насосами.

С. Рахмановка - отбор воды из поверхностного водного объекта р. Камелик.

Водозабор № 1, № 2

Забор воды насосами непосредственно, осуществляется из береговых колодцев. По всасывающим трубопроводам на ВЗС № 1 и ВЗС № 2. В береговые колодцы вода поступает по самотечному водоводу. На самотечных водоводах береговых колодцев, установлены оголовки с РЗУ сетчатого типа в виде цилиндров, соединенные с металлической трубой самотечного водовода посредством резинометаллических гофрорукавов, для возможности осуществления подъема РЗУ при их обслуживании. Для обслуживания рыбозащиты, подъем сетчатого РЗУ осуществляется с понтона, ручной лебедкой.

На Водозаборе № 1 установлено одно РЗУ с площадью рабочей поверхности сетки, 3,4 м2 .

Глубина расположения РЗУ в летний межень от 5,0 м до 4,0 м..

| Марка насоса | Подача м.куб/час | Напор м | Мощность электродвигателя КВт/час |
| --- | --- | --- | --- |
| К 45/30 | 40 | 60 | 7,5 |

Водозабор № 2

| Марка насоса | Подача м.куб/час | Напор м | Мощность электродвигателя КВт/час |
| --- | --- | --- | --- |
| К 45/30 | 40 | 60 | 7,5 |

1.4. Описание существующих сооружений очистки, подготовки и подачи воды к потребителям

Вода после забора из скважин не обеззараживается.

Действующих станций очистки и подготовки воды на территории Рахмановского муниципального образования нет.

По данным исследований воды из распределительной сети, выполненных филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пугачевском районе» в Рахмановском муниципальном образовании можно сделать вывод о невысоком качестве питьевой воды, в настоящее время отмечается превышение санитарно гигиенических показателей по жесткости воды.

При подаче воды населению необходимо обеспечение нормативных требований СаНПин 2.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»

1.5. Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения

с. Рахмановка, с. Малая Тарасовка

Снабжение абонентов холодной питьевой водой надлежащего качества осуществляется через централизованную систему сетей водопровода.

Общая протяженность водопроводных сетей с. Рахмановка, с. Малая Тарасовка  находящихся в эксплуатации организации ПК «Родничок» составляет 12 км, в том числе:

Таблица № 1.5.1.

| материал труб | Диаметр, мм | Протяженность, км |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| ПНД | Ø 100- Ø 160 | 12 |

Как видно из таблицы № 1.5.1. диаметр водопроводов варьируется от 100 до 160 мм. Сети выполнены из такого материала как полиэтилен.

На сегодняшний день износ водопроводных сетей, находящихся в эксплуатации организации ПК «Родничок»  составляет около– 20 %. Протяженность сетей ХПВ нуждающихся в замене составляет 2,4 км, в том числе:

Таблица № 1.5.2.

| материал труб | Диаметр, мм | Протяженность, км |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| ПНД | 57 | 2,4 |

Характеристики водопроводных труб отображены в таблице № 1.5.3.

Таблица № 1.5.3.

| № п/п | Адрес | Диаметр, мм | Протяжен- ность, м | Материал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Водопровод |  |  |  |  |
| 1 | ул. Советская | 160 | 5120 | ПВХ |
| 2 | ул. Чапаева | 160 | 2430 | ПВХ |
| 3 | ул.Мелиоративная | 100 | 350 | ПВХ |
| 4 | ул. Молодежная | 160 | 1100 | ПВХ |
| 5 | ул.Набережная | 100 | 3000 | ПВХ |

ИТОГО                                                                            12000

Для профилактики возникновения аварий и утечек на сетях водопровода и для уменьшения объемов потерь должна проводиться своевременная замена запорно-регулирующей арматуры и водопроводных сетей с истекшим эксплуатационным ресурсом. Запорно-регулирующая арматура необходима для локализации аварийных участков водопровода и отключения наименьшего числа жителей и промышленных предприятий при производстве аварийно-восстановительных работ.

Чугунные и стальные трубопроводы должны заменяться на полиэтиленовые. Современные материалы трубопроводов имеют значительно больший срок службы и более качественные технические и эксплуатационные характеристики. Полимерные материалы не подвержены коррозии, поэтому им не присущи недостатки и проблемы при эксплуатации металлических труб.

На них не образуются различного рода отложения (химические и биологические), поэтому гидравлические характеристики труб из полимерных материалов практически остаются постоянными в течение всего срока службы. Трубы из полимерных материалов почти на порядок легче металлических, поэтому операции погрузки-выгрузки и перевозки обходятся дешевле и не требуют применения тяжелой техники, они удобны в монтаже. Благодаря их относительно малой массе и достаточной гибкости можно проводить замены старых трубопроводов полиэтиленовыми трубами бестраншейными способами.

Функционирование и эксплуатация водопроводных сетей систем централизованного водоснабжения должно осуществляется на основании «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации». Для обеспечения качества воды в процессе ее

транспортировки должен производится постоянный мониторинг на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

В соответствии с «Положением о проведении планово-предупредительных ремонтов водопроводно-канализационных сооружений» нормативный срок службы основных фондов, рассчитанный исходя из норм амортизации, предполагает, что в течение этого срока экономически целесообразна эксплуатация этих фондов при условии поддержания их первоначальных эксплуатационных качеств путем проведения текущих и капитальных ремонтов. То есть износ, определенный на основе амортизации, отражает фактический физический износ основных средств, если в течение срока эксплуатации проводятся все необходимые текущие и капитальные ремонты.

1.6. Описание существующих технических и технологических проблем

В настоящее время основной проблемой в водоснабжении с. Рахмановка является значительный износ сетей водоснабжения. В районе МТФ - это 2,4 км.

Недостаточная оснащенность потребителей приборами учета холодной воды. Общедомовые приборы учёта позволяют точно определить потери воды при расчётах с ресурсоснабжающими организациями, систем, а также дают реальные возможности для ресурсосбережения.

Для надежного и качественного регулирования водоснабжения в  с. Рахмановка, с. Малая Тарасовка требуется установка водоочистных фильтров водозаборе, установка малогабаритных преобразователей частоты.

2. Направления   развития централизованных систем

водоснабжения

2.1. Основные направления,  принципы,  задачи  и  цели

развития централизованных систем водоснабжения

Принципы схемы водоснабжения:

Схема водоснабжения и водоотведения разрабатывается в соответствии с документами территориального планирования и программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Рахмановского поселения. Развитие централизованных систем холодного водоснабжения должно осуществляться в соответствии с утвержденными в установленном порядке схемами водоснабжения Рахмановского поселения. Схема водоснабжения учитывает результаты технического обследования централизованных систем холодного водоснабжения.

Задачи схемы водоснабжения:

Задачей схемы водоснабжения является комплексное решение вопросов водоснабжения Рахмановского муниципального образования с учетом всех существующих, а также новых объектов промышленного и жилищного строительства, расположенных в рассматриваемом районе.

Цели схемы водоснабжения:

Обеспечение развития систем централизованного водоснабжения в соответствии с планируемым строительством жилищного фонда, а также объектов социально-культурного и рекреационного назначения в период до 2032 года.

Увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики.

Улучшение работы систем водоснабжения.

Повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям.

Обеспечение надежного централизованного и экологически безопасного водоснабжения в соответствии с экологическим нормативам.

Снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Ожидаемые результаты от реализации схемы водоснабжения:

- Повышение качества предоставления коммунальных услуг.

- Снижение уровня износа объектов водоснабжения.

- Улучшение экологической ситуации на территории Рахмановского муниципального образования

- Создание благоприятных условий для привлечения внебюджетных средств с целью финансирования проектов модернизации объектов водоснабжения.

- Обеспечение сетями водоснабжения земельных участков, определенных для вновь строящегося жилищного фонда и объектов производственного, рекреационного и социально-культурного назначения.

- Урегулирование мощности системы водоснабжения.

2.2. Различные сценарии развития централизованных

систем водоснабжения

В настоящее время в Рахмановском поселении имеется стабильно развитая отдельная централизованная система водоснабжения с водопитанием от отдельных водозаборов В связи с большим процентом износа водопровода в районе МТФ предусмотрено проведение реконструкции водопроводных сетей. Перечень сетей водоснабжения подлежащих реконструкции:

С. Рахмановка

| Адрес | диаметр | протяженность |
| --- | --- | --- |
| МТФ № 2 | 57 | 2400 |
| ИТОГО |  | 2400 |

3. Баланс водоснабжения и потребления питьевой воды

3.1. Общий водный баланс подачи и реализации воды

Общий водный баланс подачи и реализации воды отображен в таблице № 3.1(по с. Рахмановка, с. Малая Тарасовка)

| № п/п | Статья расхода | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  |
| 1 | Объем поднятой воды |  | 45,99 |
| 3 | Объем отпуска в сеть |  | 45,99 |
| 4 | Объем потерь |  | 1.3 |
| 5 | Объем полезного отпуска воды потребителям |  | 44,69 |

Объем реализации холодной воды в 2014 году составил 45,99 тыс.м. куб. в том числе: ХПВ 44,69 тыс.м3, Объем забора воды из водоема фактически продиктован потребностью объемов воды на реализацию (полезный отпуск) и расходов воды на собственные и технологические нужды, потерями воды в сети.

На протяжении последних лет наблюдается тенденция к увеличению и потреблению холодной воды и, следовательно, увеличению объемов  реализации всеми категориями потребителей холодной воды.

Для сокращения и устранения непроизводительных затрат и потерь воды ежемесячно производится анализ структуры, определяется величина потерь воды в системах водоснабжения, оцениваются объемы полезного водопотребления и устанавливается плановая величина объективно неустранимых потерь воды. Важно отметить, что наибольшую сложность при выявлении аварийности представляет определение размера скрытых утечек воды из водопроводной сети. Их объемы зависят от состояния водопроводной сети, возраста, материала труб, грунтовых и климатических условий и ряда других местных условий.

3.2. Территориальный водный баланс подачи воды

Систему водоснабжения можно разделить на одну  территориальную технологическую зону.

Структура территориального баланса представлена в таблице № 3.2.

| № п/п | Потребитель | ХПВ, тыс.м3/год |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | С. Рахмановка, с. Малая Тарасовка | 45,99 |
| ВСЕГО: |  | 45,99 |

3.3. Структурный баланс реализации питьевой воды

по  группам  абонентов и сведения о фактическом потреблении населением питьевой воды

Структура водопотребления по группам потребителей представлена в таблице № 3.3.1.

Таблица № 3.3.1.

| № п/п | Потребитель | ХПВ, тыс.м3/год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |
| Население |  | С. Рахмановка |  |  |
| 1 | Жилые дома | 39,25 |  |  |
| 2 | Садовые участки | - |  |  |
|  | ИТОГО население | 39,25 |  |  |
| Бюджет |  |  |  |  |
| 1 | Школы | 0,44 |  |  |
| 2 | Детские сады | 0,48 |  |  |
| 3 | Лечебные учреждения | 0,372 |  |  |
| 4 | Прочие (Дом культуры) | - |  |  |
|  | ИТОГО бюджет | 1,29 |  |  |
| Сельское хозяйство |  |  |  |  |
| 1 | Прочие | 5,45 |  |  |
|  | ИТОГО с/хозяйство | 5,45 |  |  |
|  | ВСЕГО по предприятию | 45,99 |  |  |

В структуре объема реализации услуги водоснабжения в натуральном выражении наибольшую долю  занимает население.

3.4. Сведения о действующих нормах удельного водопотребления населения

В настоящее время в с. Рахмановка, с. Малая Тарасовка муниципальном образовании действуют нормы удельного водопотребления, которые отображены в таблице № 3.4.

Нормативы потребления ХВС

Таблица № 3.4.

| Степень благоустройства многоквартирного дома | Этажность | Норматив, м3/мес. на 1 человека |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| В жилых домах с водопроводом, без ванн, без канализации (ХВС без ванн, с мойкой кухонной, раковиной, без канализации) | 1-3 | 2,1 |
| В жилых домах с водопроводом, без ванн, с канализацией, с водонагревом различного типа (ХВС без ванн, с мойкой кухонной, раковиной, канализацией, с водонагревом различного типа) | 1-3 | 5,0 |

3.5. Описание  существующей  системы  коммерческого  учета   питьевой воды и планов по установке приборов учета

В водопроводных сетях имеются коммерческие потери, основной стратегический путь снижения этих потерь – совершенствование учета отпущенной и полезно потребленной воды и перекладка внутридомовых сетей. Проблема сокращения энергоёмкости, уменьшения затратной составляющей жилищно-коммунальных услуг частично может быть решена посредством реализации мероприятий по переходу на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета. В связи с переходом на 100-процентную оплату коммунальных услуг население активно начало устанавливать индивидуальные (квартирные) приборы учёта коммунальных ресурсов.

В отличие от квартирных приборов учёта общедомовые приборы учёта позволяют контролировать не только объёмы потребления, но и параметры качества, несоблюдение которых может привести к неоправданному увеличению объёмов потребления. Кроме того, общедомовые приборы учёта позволяют точно определить потери воды при расчётах с ресурсоснабжающими организациями, выявить утечки в системах водоснабжения многоквартирного дома, а также дают реальные возможности для ресурсосбережения.

3.6. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения

В период с 2014 по 2032 год ожидается сохранение тенденции к увеличению удельного водопотребления жителями и сельскохозяйственными предприятиями Рахмановского муниципального образования.

Прогнозируемые объемы воды рассчитывались исходя из  удельного потребления холодной воды на одного человека по существующему состоянию.

3.7. Прогнозные балансы потребления питьевой воды

В перспективе развития Рахмановского муниципального образования источником хозяйственно-питьевого водоснабжения являются централизованные сети водоснабжения.

При проектировании системы водоснабжения определяется требуемый расход воды для потребителей исходя от установленных норм по СП 31.13330.2012 и норм системы местного самоуправления. Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды населения зависит от степени санитарно-технического благоустройства населённых пунктов и районов жилой застройки. Благоустройство жилой застройки для Рахмановского муниципального образования принято следующим:

- существующая и планируемая жилая застройка на конец расчётного срока 2032 года оборудуется внутренними системами водоснабжения в жилых домах с водопроводом, при наличии ванн, с канализацией;

- В соответствии с СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и установленных норм системы местного самоуправления приняты следующие нормы: 230 л/сут – среднесуточная норма водопотребления на человека.

- 90 л/сут – норма водопотребления на полив принята по СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Частота поливок 1 раз в день, 120 дней в году.

- Суточный коэффициент неравномерности принят в соответствии с СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» принимаем 1,2.

- Расходы воды на нужды промышленности снабжающих население продуктами питание и неучтенные расходы принимаем в размере 10 % от общего водопотребления согласно СП.

- Расходы на собственные нужды водопровода 10 % от общего объема подачи в сеть согласно СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

- Расход воды на пожаротушение определен по СП 8.13130.2009.

Перспективное водопотребление на 2032 год приведено в таблице № 3.7.

Таблица № 3.7.

| Наименование населенного пункта | Наименование расхода | Ед-ца изме- ре- ния | Кол-во | Средне суточн. норма на ед. изм. | Водопотребление |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Сред. сут. м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час |
| С. Рахмановка | Хоз-питьевые нужды | чел | 790 | 101 | 117,5 | 42,9 | 100 | 11,6 |
|  | Бюджет | % |  |  | 6,03 | 2,2 | 8,03 |  |
|  | Полив | чел |  |  |  |  |  |  |
|  | с/хозяйственные предприятия | % |  |  | 6,8 | 4,5 | 12,4 |  |
|  | Потери | % |  |  | 1,3 | 0,47 | 2,0 |  |
|  | Собственные нужды системы водоснабжения | % |  |  |  |  |  |  |
|  | на пожаротушение | 1 пожар |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  | 50,7 | 122,4 |  |

3.8. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды

Фактическое потребление воды за 2014 год составило  45,99 тыс.м3/год, в средние сутки 0,13 тыс.м3/сут., в сутки максимального водоразбора___  тыс.м3/сут. К 2032 году ожидаемое потребление составит ______ тыс.м3/год, в средние сутки _____ тыс.м3/сут, в максимальные сутки расход составил _____ тыс.м.куб.

3.9. Оценка расходов воды на водоснабжение по типам абонентов тыс.м3/1 год.

с.Рахмановка, с. Малая Тарасовка                                                Таблица № 3.9.

| № п/п | Категория потребителей | 2015 | 2017 | 2019 | 2021 | 2023 | 2025 | 2027 | 2029 | 2031 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Население | 42, 936 | 42, 936 | 42, 936 | 42, 936 | 42, 936 | 42, 936 | 42, 936 | 42, 936 | 42, 936 | 42, 936 |
| 2 | Бюджет | 1,282 | 1,282 | 1,282 | 1,282 | 1,282 | 1,282 | 1,282 | 1,282 | 1,282 | 1,282 |
| 3 | Сельское хозяйство | 5,782 | 5,782 | 5,782 | 5,782 | 5,782 | 5,782 | 5,782 | 5,782 | 5,782 | 5,782 |

3.10. Сведения о фактических и планируемых потерях воды при ее транспортировке

Потери воды в сетях ХПВ составили 2013 г- 2 тыс.м3. Внедрение мероприятий по энергосбережению и водосбережению позволит снизить потери воды, сократить объемы водопотребления, снизить нагрузку на водопроводные станции повысив качество их работы.

3.11. Определение требуемой мощности водозаборных и очистных

сооружений системы водоснабжения

Согласно результатов расчетов настоящего и перспективного водопотребления дефицит на перспективу воды отсутствует.

3.12. Наименование организации наделенной статусом гарантирующей организации

ПК « Родничок» Рахмановского   муниципального образования.

4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения.

4.1. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам

Станция водоочистки

1.Проект на установку станции водоочистки с. Рахмановка рассчитан до 2032 года.

2.Предлагается на расчетный срок до 2032 г. осуществить реконструкцию водопроводной сети с заменой на полиэтиленовые трубы Таблица № 4.1.2.

С. Рахмановка                                                                       Таблица № 4.1.2.

| № п/п | Адрес | Диаметр, мм | Протяжен- ность, м | Материал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Водопровод |  |  |  |  |
| 1 | Магистральный водопровод | 57 | 2400 | // |
|  | ИТОГО |  | 2400 |  |

4.2. Обоснование основных мероприятий по реализации

схем водоснабжения

При обосновании предложений по установке станции водоочистки на водозаборах  решаются следующие задачи:

- обеспечение потребителей водой питьевого качества согласно ГОСТа 2761-84»Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора», Гигиенические требования ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно-допустимые концентрации(ПДК)химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования.»

Схема водоснабжения сохраняется существующая.

4.3. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений

приборами учета

Согласно имеющихся данных часть потребителей воды имеют приборы учета, относительно остальных потребителей объем потребления определяется расчетами по нормативам водопотребления.

4.4. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов.

В перспективе до 2033 года в Рахмановском муниципальном образовании не планируется строительство новых магистральных сетей водоснабжения.

4.5. Рекомендации о месте размещении сооружений водопровода

Схема водоснабжения сохраняется существующая.

5. Экологические аспекты мероприятий по строительству 
и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения

Мероприятия по охране окружающей природной среды следует выполнять в соответствии с проектной документацией и ППР. Основным техническим требованием при строительстве является сохранение естественных природных условий. Необходимым условием реконструкции и эксплуатации сооружений является снижение отрицательного воздействия на грунты и подземные воды, поэтому требуется проведение ряда мероприятий, которые позволят свести это воздействие к минимуму.

Соблюдение требований местных органов охраны природы.

На водозаборном участке должны разрабатываться и осуществляться противоаварийные мероприятия, которые согласовываются органами и учреждениями государственной санитарно-эпидемиологической службы Российской Федерации и утверждаются в установленном порядке. С целью оперативного реагирования на опасность появления загрязнения в подземных водах, в программу производственного контроля в обязательном порядке следует включать: азот аммония, санитарно-показательные микроорганизмы.

Периодичность производственного контроля должна обеспечивать достоверную информацию, позволяющую предотвратить опасность загрязнения, но не реже 1 раза в месяц. Программа (план) производственного контроля за хозяйственной деятельностью, влияющей на качество поверхностных вод, должна согласовываться с органами и учреждениями службы, осуществляющей государственный санитарно-эпидемиологический надзор на данной территории.

Все мероприятия, связанные с обустройством и обслуживанием поясов зон санитарной охраны, необходимо проводить в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02.

6. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

С. Рахмановка, с. Малая Тарасовка.

| № п/п | Технические мероприятия | Протяженность, (км) | Сто имость, (млн. руб.) | Реализация по годам (млн. руб.) |  | Обоснование мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2023 | 2032 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Замена водопроводных труб на ПНД д 50 мм | 2,4 | 5,9 | 3,0 | 2,9 | Обеспечение заданного гидравлического режима, требуемой надежности водоснабжения потребителей, снижение уровня износа объектов, повышение качества и надежности коммунальных услуг, значительное снижение потерь и как следствие уменьшение объемов потребляемой электроэнергии. |
|  | ИТОГО | 2,4 | 5,9 | 3,0 | 2,9 |  |

7. Целевые показатели развития систем водоснабжения

Реализация мероприятий предложенных в схемах водоснабжения окажет позитивное влияние на значение целевых показателей. Ниже приведены целевые показатели систем водоснабжения с мероприятиями направленными на их повышение.

7.1. Повышение надежности и бесперебойности водоснабжения

- Установка частотных преобразователей в количестве 2шт.;

7.2. Повышение показателей качества воды

- Строительство станции очистки.

- Постоянный контроль качества воды подаваемой на ВОС;

- Своевременные мероприятия по санитарной обработке систем водоснабжения (резервуаров, установок водоподготовки, сетей);

- Установление и соблюдение поясов ЗСО у источников водоснабжения, сооружений и сетей;

- При проектировании, строительстве и реконструкции сетей использовать трубопроводы из современных материалов не склонных к коррозии;

7.3. Увеличение охвата территорий сетями централизованного

водоснабжения

В перспективе до 2033 года в с. Рахмановка, с. Малая Тарасовка  не планируется строительство новых магистральных сетей водоснабжения.

7.4. Повышение эффективности использования ресурсов.

- Контроль объемов отпуска и потребления воды;

- Замена изношенных и аварийных участков водопровода;

- Использование современных систем трубопроводов и арматуры исключающих потери воды из системы;

8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов

централизованных систем водоснабжения

На момент разработки настоящей схемы водоснабжения и водоотведения в границах с. Рахмановка, с. Малая Тарасовка не выявлено участков бесхозяйных  сетей. в случае обнаружении таковых в            последующем, необходимо руководствоваться Статья 8,гл,3Закона «О водоснабжении и водоотведении» №416-ФЗ.

Выбор организации для обслуживания бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения производиться в соответствии со с Статья 8,гл,3Закона «О водоснабжении и водоотведении» №416-ФЗ.